# OPIS  TECHNICZNY

#### DO  PROJEKTU  BUDOWY KOLEKTORA SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ

UL. MALBORSKA  -TCZEWSKA- ZIMNA- PÓŁNOCNA

1.Podstawa opracowania

- obowiązujące normy i przepisy

- koncepcja zagospodarowania terenu

- wytyczne projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kolektor kanalizacji sanitarnej zbierający ścieki z okolic

Kwidzyna / Tychnowy- Baldram/ oraz planowanych osiedli przyległych do ulicy

Malborskiej.

Zgodnie z wcześniejszą koncepcją zakłada się przejęcie ścieków od strony miejscowości

Baldram na granicy administracyjnej miasta /odrębne opracowanie/– ścieki prowadzone

rurociągiem tłocznym  PE średnicy 250 mm i dalsze ich prowadzenie do studni rozprężnej

a następnie doprowadzenie ich rurociągiem PVC średnicy 315 mm poprzez parking przy

cmentarzu miejskim  wzdłuż ul. Tczewskiej do przepompowni ścieków.

Przejście pod ul. Malborską wykonane przewiertem poziomym – rura osłonowa średnicy

508x8,0mm. Komora przewiertowa zlokalizowana na działce nr 72 przy ulicy Tczewskiej.

Ze względu na znaczną różnicę wysokości terenu wzdłuż ul. Malborskiej przewidziano

lokalizację przewiertu na głębokości  ok. 5,60 m. Rozwiązanie takie pozwala na grawitacyjne

odprowadzenie ścieków z istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Rzemieślniczej

/ujęte w odrębnym opracowaniu/ oraz  skrzyżowaniu Malborska-Długa.

Budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Malborskiej do Północnej ze względu na konfigurację

terenu będą mogły być podłączone do sieci kanalizacyjnej w trakcie realizacji osiedla

Malborska „Północ”. Budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Malborskiej pomiędzy ul. Długą

i Jagiełly będą podłączone poprzez drugą nitkę kanalizacji grawitacyjnej włączoną  do

kolektora w ulicy Malborskiej za skrzyżowaniem z ul. Jagiełły. Przejście pod ulicą Jagiełły

przewiertem poziomym – rura osłonowa średnicy 508x 8,0 mm. Komora przewiertowa

zlokalizowana na terenie działki 357/5.

W ulicy Malborskiej na odcinku ul. Północna ul. Mała planuje się przebudowę istniejącej

kanalizacji – wymagana zwiększona średnica rurociągu z 200mm i 300 mm do średnicy

500 mm. Przebudowa sieci kanalizacyjnej polegać  będzie na ułożeniu w pasie drogowym

kolektora średnicy 400 i 500 mm i sukcesywnym przepinaniu istniejących przyłączeń

kanalizacyjnych.

Rurociąg tłoczny z rur PE średnicy 315 mm prowadzony w pasie drogowym ul. Tczewskiej,

Zimnej i Północnej włączony zostanie do nowowybudowanej studni w ulicy Malborskiej.

3.Rozwiązania techniczne

3.1 Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków

Projektowana kanalizacja ma za zadanie odbiór ścieków z terenu miejscowości Tychnowy

i Baldram oraz zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Rzemieślniczej, Tczewskiej, Zimnej

oraz ulicy Malborskiej.

Zgodnie z danymi projektowymi /PT kanalizacji Tychnowy- Baldram/ zrzut ścieków wynosi

34,6 l/s. Zakłada się również, że po wybudowaniu przepompowni  transportowane będą do

niej po wstępnym podczyszczeniu ścieki z zakładu mięsnego P. Sosnowskiego w ilości

około 8 l/s.

Ilość ścieków z pozostałych terenów:

ulica Rzemieślnicza - istniejąca zabudowa -  15 działek

ulica Tczewska        - istniejąca zabudowa -   12 działek

planowane osiedle Długa „Północ”            - 146 działek

planowane osiedle Malborska „Północ”     - 105 działek

Razem                                                         - 278 działek

Przyjęto  standardowe wyposażenie sanitarne dla każdej działki  tj. 2 x WC, 2 x umywalka,

wanna, pralka, zlewozmywak, natrysk

Obliczeniowy zrzut ścieków

_______

qs = K √ Σ  Aws           przy K= 0,5

Ilość budynków mieszkalnych    - 278

Wyposażenie każdego z budynków

- zlewozmywak                                    wsp.odpływu  l/s     -  1,0

- pralka                                                                                  -  1,0

- umywalka                                                                           -  0,5

- wanna                                                                                 -  1,0

- miska ustępowa                                                                  -  2,5

Razem                                              6,0  l/s

#### Łączna ilość ścieków :     Aws   278 x 6,0  =  1668,0 l/s

qs = 20,4 l/s

Sumaryczny  zrzut ścieków                    -     63  l/s

Przyjmując rezerwę 20% na nieprzewidziane dopływy ścieków co daje zwiększenie

ilości obliczeniowej o 12,6 l/s  łączna ilość ścieków wyniesie 75,6 l/s.

Dla takiej ilości ścieków proponuje się budowę przepompowni wyposażonej w układ trzech

pomp z wirnikiem otwartym  każda o mocy 18,5 kW wydajności 40 l/s i wysokości

podnoszenia 24 m s.w.

-    2 pompy pracujące naprzemiennie a w sytuacji napływu maksymalnego pracujące

wspólnie

-    1 pompa rezerwowa

Zasilanie energetyczne przepompowni przewidziano ze  stacji transformatorowej

abonenckiej -  zapotrzebowanie mocy ok. 50 kW

System sterowania i sygnalizacji drogą radiową zgodnie ze standardami PW-K Kwidzyn.

Zbiornik polimerobetonowy  o wymiarach 2,0x 4,0 m posadowiony na płycie

fundamentowej żelbetowej. Lokalizacja zbiornika na terenie działki prywatnej na

zakończeniu ul. Tczewskiej objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

/załączony do dokumentacji/.

Fundamentowanie zbiornika przepompowni ujęto w dokumentacji konstrukcyjnej.

Opracowania geologiczne dla wykonania przecisków i posadowienia zbiornika stanowią

załącznik do niniejszej dokumentacji .

3.2 Rurociągi i uzbrojenie sieci

Projekt zakłada wykonanie instalacji z rur PE - część tłoczna  oraz rur PVC i kamionkowych

w części grawitacyjnej. Montaż rurociągów należy prowadzić w sposób zgodny z

technologią określoną przez producenta rur. Rurociągi układane na podsypce z piasku -

grubość warstwy 10 cm. Po ułożeniu rury obsypać do wysokości 10 cm ponad górę rury.

Przejścia pod drogą krajową wykonane metodą przecisku – szczegóły przejść na rysunkach.

Rurociągi w rurze przeciskowej układane na podporach ślizgowych w rozstawie 1,0 m.

Końcówki rur osłonowych uszczelnić pianką PE i zabezpieczyć taśmą z tworzywa PE.

Zgodnie z WT wydanymi przez PW-K Kwidzyn przyjęto studnie z kręgów betonowych

średnicy 1200 mm, natomiast studnia rozprężna z kręgów betonowych średnicy 1800 mm.

Kręgi łączone na zamki z uszczelką polimerową. Dolny element studni wykonany jako

monolit / krąg + dno/.Przejścia rurociągów przez ścianę studni poprzez tuleje systemowe

gwarantujące szczelność przejścia. Pokrywy nastudzienne żelbetowe z włazem zatrzasko-

wym typu ciężkiego klasy D400 wentylowanym.

Wpust drogowy z elementów prefabrykowanych z włazem deszczowym uchylnym z

zatrzaskiem klasy D400.

Na studzienkach , w których  zamontowane są zawory napowietrzająco-odpowietrzające

należy stosować włazy pełnowentylowane.

Do odwadniania rurociągów / na wypadek awarii rurociągu tłocznego/ przewidziano studnie

z zasuwami spustowymi i króćcami z połączeniem kłowym umożliwiającymi spięcie z

wężem. Ostateczną średnicę i rodzaj złącza ustalić w trakcie montażu.

W ulicy Malborskiej z powodu niekorzystnej konfiguracji terenu rurociągi ułożone w sposób

umożliwiający grawitacyjny spływ ścieków wymagają zabezpieczenia przed zgnieceniem

przez położenie na odcinku określonym na rozwinięciu sieci płyt odciążających pod warstwą

asfaltu – przyjęto płyty drogowe o wymiarach 300x150x15 cm. Głębokość posadowienia

płyt dostosować do istniejącej podbudowy – szczegóły ustalić w montażu. W pasie rurociągu

pod płytami odciążającymi ułożyć warstwę styropianu szer. 50 cm i grub. 5 cm.

W przypadku realizacji przejścia kolektora przez działkę 90/1 – /realizacja robót ziemnych

metodą przewiertu/ stosować należy na tym odcinku rury opancerzone PE przeznaczone do

tego typu robót. W przypadku przejścia przekopem stosować rury standardowe.

Rurociągi po zakończeniu montażu przepłukać a następnie wykonać próbę szczelności –

kanalizacja tłoczna – ciśnienie próby 6 bar mierzone w najniższym punkcie sieci, kanalizacja

grawitacyjna poprzez napełnienie poszczególnych odcinków wodą do wysokości min. 1 m

od góry rurociągu niżej położonej studni. Odbiór kanalizacji możliwy po dokonaniu

inspekcji kamerą TV.

4. Roboty ziemne

Projekt zakłada wykonanie robót ziemnych koparką 0,15 m3 z odwozem ziemi na

tymczasowe składowisko. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane wypraskami stalowymi.

Ze względu zróżnicowany rodzaj gruntu przyjęto jego wymianę w ilości 50%  użytego do

zasypania. Całość zasypki zagęszczana mechanicznie do uzyskania wskaźnika Is= 0.99.

Wykopy ręczne przewidziano w miejscach występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem

oraz jako przekopy kontrolne. Komory przewiertowe po zakończeniu robót montażowych

zasypać zagęszczając grunt warstwami co 30- 40 cm do osiągnięcia stanu pierwotnego.

Przejście przez działkę 90/1 wykonać przewiertem. W przypadku zmiany sposobu

zagospodarowania terenu zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy właścicielem

działki i PW-K Kwidzyn i koniecznością dostosowania przebiegu trasy kolektora do

wymogów właściciela roboty ziemne wykonać przekopem.

5.Uwagi i zalecenia

- Materiały zastosowane do montażu winny posiadać wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne itp.

- Całość instalacji wykonać zgodnie  z załączonymi rysunkami oraz WTWiO

cz. II – instalacje sanitarne, zgodnie z przepisami BHP, normami branżowymi

i państwowymi

- Stosować się do wytycznych montażowych producenta rur i urządzeń.

- Stosować się bezwzględnie do ustaleń zawartych w uzgodnieniach z innymi branżami.

- Roboty winny być wykonywane przez uprawnione osoby.

- Teren robót zabezpieczyć przed osobami postronnymi, zwłaszcza dziećmi

- Zachować szczególną ostrożność przy szalowaniu i rozszalowywaniu wykopów

- Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż przyjęte w projekcie pod warunkiem spełnienia założeń projektowych i posiadających jakość nie gorszą niż przyjętą w projekcie i warunkach określonych przez Inwestora.

- Wartość kosztorysowa robót może ulec korekcie po dokonaniu oceny mas ziemnych.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień

zawartych w decyzjach odnośnie realizacji robót, ochrony środowiska i uzgodnieniach

branżowych.

opracował:

Lucjan Rajkowski