„ UNITECH”         BIURO  TECHNICZNE

LUCJAN  RAJKOWSKI                            82-500 KWIDZYN   UL. CICHA 6

EGZ NR  7

PROJEKT   BUDOWLANY

Zadanie :                     Przyłącze kablowe – zasilanie przepompowni P-1

dz.7/5  ul. Miłosna  Kwidzyn

# Inwestor :        			  Przedsiębiorstwo Wodociągowo

# Kanalizacyjne  Kwidzyn

# ul. Sportowa 29

82-500 Kwidzyn

Branża :                     					Elektryczna

Zakres  projektu :					1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Odpis WP, uzgodnień, uprawnień

4. Wykaz właścicieli działek

5. Rysunki techniczne

6. Zestawienie materiałów

7. Informacja BIOZ

8. Klauzula zgodności

9. Kosztorys

Projektant :                             inż. Andrzej Kowalski

Kwidzyn dn :    luty    2008 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

1.    OPIS   TECHNICZNY	3

1.1	Cel i zakres opracowania	3

1.2	Podstawa opracowania	3

1.3	Zasilanie szafki złączowo-pomiarowej ( zakres prac  ENERGA-OPERATOR SA ).	3

1.4	Szafka złączowo-pomiarowa (zakres prac ENERGA OPERATOR SA ).	3

1.5. 	Linia kablowa zalicznikowa 0.4 kV- zasilanie szafki SZ.	4

1.6. 	Szafka zasilająca  SZ.	4

1.7	Szafka sterownicza przepompowni P-1.	4

1.8. 	Oświetlenie zewnętrzne.	4

1.9. 	Ochrona od porażeń	5

1.10	Uwagi końcowe	5

2.     OBLICZENIA  TECHNICZNE	6

2.1	Sprawdzenie doboru przekroju przewodów , skuteczności ochrony od porażeń ,	6

3.	ODPIS   WP  ,  UZGODNIEŃ , UPRAWNIEŃ ,	7

4.     WYKAZ  WŁAŚCICIELI  DZIAŁEK	8

5. RYSUNKI  TECHNICZNE	9

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH	10

7.   INFORMACJA BIOZ	11

8.  KLAUZULA ZGODNOŚĆI	12

9.  KOSZTORYS	13

1.    OPIS   TECHNICZNY

1.1	Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przyłącza kablowego zalicznikowego – zasilanie przepompowni P-1  w miejscowości  Kwidzyn ul. Miłosna na działce nr 7/5 gm. Kwidzyn.

1.2	Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

-  warunki przyłączenia WP-RK/78/08 z dnia 23-01-2008

-  zlecenie inwestora

-  uzgodnienia z inwestorem

-  pomiary i wizja lokalna w terenie

-  obowiązujące normy i przepisy

1.3	Zasilanie szafki złączowo-pomiarowej ( zakres prac  ENERGA-OPERATOR SA ).

Zasilanie odbywać się będzie zgodnie z  WP-RK/78/08 ze stacji transformatorowej T-7133 Kwidzyn Miłosna, ze słupa nr 101. Usytuowanie proj. szafki złączowo pomiarowej pokazano na rys. nr E1 . Zasilanie szafki odbywa się będzie kablem YAKXs 4x35 mm.

W zakres prac ENERGA-OPERATOR  SA wchodzą prace  :

- Montaż  szafki złączowo-pomiarowej  z wyposażeniem .

- Budowa przyłącza YAKXs 4x35 mm2    od słupa nr 101 do szafki pomiarowo-złączowej

- Wykonanie uziemienia roboczego słupa nr 101 i szyny PE w szafce pomiarowo-złączowej ( na odcinku od stacji do słupa 101 ułożyć bednarkę FeZn 25x4 , rezystancja uziemienia winna być nie większa od 30 ).

W zakres prac Inwestora wchodzą prace  :

- Podłączenie proj. linii zalicznikowej YAKXs 4x35 , montaż szafki sterowniczej przepompowni

1.4	Szafka złączowo-pomiarowa (zakres prac ENERGA OPERATOR SA ).

Projektowaną szafkę pomiarowo-złączową wykonać zgodnie z  WP-RK/78/08  i standardami  RE Kwidzyn .

1.5. 	Linia kablowa zalicznikowa 0.4 kV- zasilanie szafki SZ.

Projektowaną linię kablową zasilającą szafkę zasilającą SZ przepompowni P-1 wykonać zgodnie z rys. nr E1 kablem typu YAKXs 4x35 mm2 .

Projektowany kabel układać  w ziemi zgodnie z normą N SEP-E-004. Kabel w ziemi układać na głębokości 0,9 m , linią falistą na 0.1 m podsypce z piasku. Jeżeli grunt jest piaszczysty podsypka nie jest wymagana. Na kablu co 10 m założyć opaskę identyfikacyjną kabla typu Oki.

Kabel przysypać 0.1 m warstwą piasku , następnie 0.15 m warstwą ziemi rodzimej i przykryć folią PCV koloru niebieskiego. Wprowadzenia kabla do szafki pomiarowo-rozdzielczej i sterowniczej  , skrzyżowania z istniejącą siecią podziemną wykonać w  rurze ochronnej AROT DVK 75.

1.6. 	Szafka zasilająca  SZ.

Szafkę zasilająca SZ wykonać w obudowie izolacyjnej. Szafkę  wyposażyć zgodnie z załączonym rysunkiem. Lokalizacja złącza pokazana rysunku nr E-1 .

Złącze przyłączeniowe ZP zaprojektowane do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego  (np. przewoźnego), które realizowane jest przez przełącznik zasilania typu 4G25-53-PK.

i uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć zakładu energetycznego. Szafka zasilająca SZ zasilać będzie:

- szafkę sterowniczą przepompowni (YKY 5x6 )

- oświetlenie zewnętrzne ( YKY 3x4 )

Szynę PE w SZ uziemić . Połączenie wykonać bednarką FeZn 25x4 .  zastosować dodatkowo uziom prętowy  w ilości zapewniającej uzyskanie rezystancji nie większej od 30 . Z punktu PE wyprowadzić połączenia wyrównawcze do metalowych obudów , rurociągów, zbiorników .

1.7	Szafka sterownicza przepompowni P-1.

Szafka sterownicza nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Projektowana szafkę sterowniczą przepompowni zasilić kablem YKY 5x6 mm.

1.8. 	Oświetlenie zewnętrzne.

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni zasilane będzie linią kablową nn typu YKYżo 3 x 4 mm2 z SZ  na terenie przepompowni. Oświetlenie zewnętrzne projektuje się wykonać na słupie oświetleniowym stalowym dł. 4 m. Słup posadowić na fundamencie prefabrykowanym F-100 . Na słupie oświetleniowym projektuje się zainstalowanie jednej oprawy 70 W z czujką zmierzchową zainstalowaną na korpusie oprawy . Powyższa czujka eliminuje konieczność wykonywania dodatkowego  sterowania . Połączenie między tabliczką zaciskową a oprawą wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm .  Oświetlenie zewnętrzne zakwalifikowane jest zgodnie z PN-E/02034 pkt. 2.3.2 lp. 18 jako: „tereny dozorowane – pas graniczny o szerokości około 10 m”.

1.9. 	Ochrona od porażeń

Jako system ochrony od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie  TN-C-S. Przewód ochronno-neutralny PEN oznaczyć kolorem niebieskim . Przewód PEN w szafce sterowniczej przepompowni uziemić poprzez wykonanie uziemienia prętowego .Wymagana rezystancja uziemienia szafki sterowniczej 10 .  Szczególną uwagą zwrócić na trwałe połączenia w torze prądowym. Skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem.

1.10	Uwagi końcowe

- wytyczenie projektowanej trasy linii  kablowej oraz zinwentaryzowanie po

ich wybudowaniu należy zlecić jednostce geodezyjnej

- projektowany kabel wykonać zgodnie z uzgodnioną trasą oraz projektem

- przed rozpoczęciem wykopów dokładnie zapoznać się z projektowaną trasą kabla w terenie

oraz istniejącym uzbrojeniem terenu a następnie przystąpić do jego wyznaczenia

- w czasie prowadzenia robót uwzględnić uwagi podane w uzgodnieniach

- prawidłowość wykonania całości  robót sprawdzić pomiarami : rezystancji izolacji kabli ,

- całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 ,  oraz  niniejszym  projektem

- na montowaną aparaturę ,osprzęt , kable przewody należy posiadać atesty lub aprobaty techniczne

- całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem i obowiązującymi przepisami

- prawidłowość wykonania całości  robót sprawdzić pomiarami : rezystancji izolacji przewodów

,  rezystancji uziomów, skuteczności ochrony przeciw porażeniowej.

-wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robót uzgadniać na roboczo z kierownikiem budowy

2.     OBLICZENIA  TECHNICZNE

  - Sprawdzenie doboru przekroju przewodów , skuteczności ochrony od porażeń , dopuszczalnych spadków napięć.

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli nr 1.

3.	ODPIS   WP  ,  UZGODNIEŃ , UPRAWNIEŃ ,

Uzgodnienia branżowe .    UWAGA !     oryginały uzgodnień znajdują się w egz. nr 1  –  archiwalnym .

4.     WYKAZ  WŁAŚCICIELI  DZIAŁEK

po trasie projektowanej linii NN-0,4 kV

| Właściciel działki | Nr. działki | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe Miłosna sp z o.o. | 7/16 |  |
| Przyborowski Robert | 7/5 |  |

5. RYSUNKI  TECHNICZNE

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

| L.p. | nazwa materiału | jedn. | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Zasilanie szafki sterowniczej P-1 ( zakres prac INWESTORA ) |  |  |  |
| 1 | Kabel YAKXs 4x35 | m | 156 |  |
| 2 | folia PCV niebieska | m | 140 |  |
| 3 | piasek | m3 | 11 |  |
| 4 | oznacznik kablowy PCV-Oki | szt | 15 |  |
| 5 | Bednarka ocynkowana FeZn 20x4 | m | 25 |  |
| 6 | Pręt uziemiający | szt | 16 |  |
| 7 | Złączka | szt | 12 |  |
| 8 | Grot | szt | 3 |  |
| 9 | Rura osłonowa DVK75 | m | 74 |  |
|  | Szafka zasilająca SZ |  |  |  |
| 10 | Szafka SZ wg . rys nr E-3 | kpl | 1 |  |
|  | Oświetlenie , |  |  |  |
| 11 | Złacze IZK 03-03 ( zerowy ) | kpl | 1 |  |
| 12 | Złacze IZK 02-02 ( fazowe ) | kpl | 1 |  |
| 13 | Złacze IZK 02-01 ( bezpiecznikowe ) | kpl | 1 |  |
| 14 | Fundament prefabrykowany pod latarnie F- 100 | kpl | 1 |  |
| 15 | słup oświetleniowy stalowy h=4m | szt | 1 |  |
| 16 | Oprawa 70W ze źródłem światła TC-TELI 70W | kpl | 1 |  |
| 17 | Kabel elektroen.miedz.YKY 3x4,0; 0,6/1 kV | m | 10 |  |
| 18 | Kabel elektroen.miedz.YKY 5x6,0; 0,6/1 kV | m | 4 |  |

7.   INFORMACJA BIOZ

- Zakres robót

- Wykopanie dołów pod kable ,

- Układanie , podłączanie kabli

- Pomiary elektryczne

- Wykaz obiektów budowlanych :

- linia kablowa 0,4 kV

- szafka złączowo-pomiarowa, sterownicza

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie :

- Linia kablowa 0,4 kV

- Linia napowietrzna 0,4 kV

- droga publiczna

- Zagrożenia mogące wystąpić podczas budowy linii kablowej :

- praca przy robotach ziemnych ze sprzętem zmechanizowanym

- praca w obszarze pasa drogowego

- obsunięcie ziemi

- praca przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

- praca z narzędziami , maszynami ręcznymi ( elektronarzędzia , zagęszczarka )

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- instruktaż  przed przystąpieniem do wykonania prac

- poinformowanie o istniejących zagrożeniach

- zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej i grupowej niezbędnych do wykonywania prac zgodnie z BiHP .

Prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

( Dz.U. Nr 80, poz.912 )

8.  KLAUZULA ZGODNOŚĆI

KOMPLETNOŚCI I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Projekt budowlany branży elektrycznej :

„Przyłącze kablowe – zasilanie przepompowni  P-1  na dz.  7/5 Kwidzyn ul. Miłosna”

wykonany dla :

# Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne  Kwidzyn  ul. Sportowa 29

82-500 Kwidzyn

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- jest wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu , któremu ma służyć.

9.  KOSZTORYS