# OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

OSIEDLA  „MIŁOSNA”  W  KWIDZYNIE

1.Podstawa opracowania

- obowiązujące normy i przepisy

- koncepcja zagospodarowania terenu

- wytyczne projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy  sieci wodociągowej i kanalizacji

sanitarnej  dla osiedla  mieszkaniowego MIŁOSNA  w Kwidzynie.

3.Rozwiązania techniczne

3.1 Stan istniejący

Na terenie obecnego osiedla mieszkaniowego / była stadnina koni/ istnieje uzbrojenie

terenu w postaci kanalizacji ogólnospławnej w przeważającej mierze średnicy 100 mm

włączone do istniejącego kolektora sanitarnego oraz sieć wodociągowa z rur stalowych

ocynkowanych i ołowianych wyeksploatowanych technicznie. Uzbrojenie to istnieje od

kilkudziesięciu lat i nie odpowiada obecnemu zapotrzebowaniu na wodę i ścieki.

3.2 Proponowane rozwiązania techniczne

3.2.1. Kanalizacja sanitarna

Projekt zakłada budowę nowej sieci kanalizacyjnej z rur PVC średnicy 160-200 mm

Studzienki rewizyjne – przelotowe z PVC, na załamaniach trasy betonowe z kręgów

średnicy 1200 mm / w celu umożliwienia inspekcji kamerą TV/.

Proponuje się podział zagospodarowywanego terenu na trzy sektory:

- tereny rekreacyjne MIŁOSNA – gdzie  nie przewiduje się modernizacji kanalizacji za

wyjątkiem hotelu /nowe przyłącze kanalizacyjne/

- część mieszkaniowa – gdzie  zakłada się przebudowę kanalizacji

- teren pensjonatu MIŁOSNA – gdzie  zastępuje się istniejące szambo przepompownią

ścieków

Nowoprojektowana kanalizacja zgodnie z warunkami technicznymi PW-K sp. z o.o. Kwidzyn

włączone będą do istniejącego kolektora sanitarnego średnicy 315 mm. Istniejące przyłącza

do budynków średnicy 100 mm będą zastąpione nowymi średnicy 160 mm. Przyłącze

zakończone rewizją Dn 110 PVC na wewnętrznej ścianie budynku.

Rurociągi układane na podsypce piaskowej grub. 10 cm i obsypane do wysokości 10 cm

ponad górę rury. Spadki przewodów na poszczególnych odcinkach pokazano na rozwinięciu.

Studzienki rewizyjne wyposażone we włazy typu ciężkiego. Ze względu na usytuowanie

w drogach gruntowych teren wokół studni należy utwardzić poprzez wykonanie wylewki

betonowej z betonu B 20  grub. 15 cm / płyta o wymiarach 2 x 2 m/.

Wykaz studni z kręgów betonowych średnicy 1200 mm:

##### S1, S4, S5, S9, S11, S15, S19, S23, S25, S26, S30, S33, S34, S35, S41, S46, Si5.

3.2.2. Przebudowa sieci wodociągowej

Projekt zakłada rozdział sieci wodociągowej – odrębny dla części mieszkaniowej

i rekreacyjnej oraz pensjonatu. Zakłada się wykorzystanie dotychczasowego uzbrojenia

jako zasilanie drugostronne / przewód główny średnicy 110 mm/ oraz przyłączenie ulicy

Leśnej. Istniejące przyłącza do budynków mieszkalnych podlegać będą wymianie na nowe

przy zachowaniu istniejącego systemu opomiarowania lokali mieszkalnych.

W celu poprawienia ochrony p.poż. osiedla przewiduje się zamontowanie dodatkowych

hydrantów średnicy 80 mm zlokalizowanych na skrzyżowaniu dróg osiedlowych oraz przy

pensjonacie „MIŁOSNA”

Osiedle do chwili obecnej posiada system ochrony p.poż. w postaci zbiornika wody pożarowej

oraz kilku hydrantów.

Projektowana sieć wodociągowa wykonana z rur PE łączonych poprzez zgrzewanie /przewody

główne/ oraz na złączki zaciskowe /przyłącza do budynków/. Zgodnie z warunkami

technicznymi wydanymi przez PW-K Sp. z o.o. Kwidzyn należy stosować armaturę z miękkim

uszczelnieniem – wysokiej jakości.

Przewody układane na podsypce piaskowej grub. 10 cm oraz obsypane do wysokości 10 cm

ponad górę rury. Po ułożeniu sieć poddać próbie szczelności na ciśnienie 9 bar, przepłukać

i zdezynfekować. Dopuszczenie do eksploatacji możliwe po uzyskaniu pozytywnych wyników

badania wody wykonanego przez SANEPID.

3.2.3. Przepompownia ścieków

Projekt zakłada zastąpienie zbiornika bezodpływowego ścieków usytuowanego  na

granicy posesji Pensjonatu „MIŁOSNA”  przepompownią ścieków.

Przewiduje się montaż przepompowni o wydatku 6 l/s  i wysokości podnoszenia 11 m

w układzie 2-pompowym.

Zbiornik przepompowni wykonany z polimerobetonu średnicy 1500 mm.

Zasilanie energetyczne ujęto w odrębnym opracowaniu. Droga dojazdowa do przepompowni –

istniejący dojazd do zbiornika bezodpływowego. Przewód tłoczny odprowadzający ścieki do

kanalizacji wykonany z rur PE średnicy 90 mm łączonych przez zgrzewanie.

Posadowienie zbiornika na podłożu utwardzonym zgodnie z wytycznymi producenta

przepompowni. W projekcie podano przykładowe rozwiązanie przepompowni z układem

technologicznym i wizualizacji opartym na wyposażeniu dostosowanym do standardów

istniejących w PW-K Kwidzyn.

4.  Roboty ziemne

Projekt zakłada wykonanie robót ziemnych koparką 0,15 m3 z odwozem ziemi na tymczasowe

składowisko zlokalizowane na terenie osiedla. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane

wypraskami stalowymi. Ze względu zróżnicowany rodzaj gruntu przyjęto jego wymianę w

ilości 50%  użytego do zasypania. Rzeczywistą ilość należy ustalić w trakcie realizacji –

potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Całość zasypki zagęszczana mechanicznie do

uzyskania wskaźnika Is= 0,99 w warstwach do głębokości 1m poniżej terenu oraz Is=0,99

od poziomu terenu do głębokości 1,0m. Wykopy ręczne przewidziano w miejscach

występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz jako przekopy kontrolne. Nadmiar gruntu

przewidziany do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora.

Drogi wewnętrzne utwardzone żużlem należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty ziemne winny być prowadzone pod nadzorem archeologa zgodnie z

uzgodnieniami  Konserwatora Zabytków oraz wymogami ochrony środowiska – teren

inwestycji znajduje się w strefie Sadlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Po zakończeniu robót należy odtworzyć chodniki i trawniki w uzgodnieniu z zarządcą

terenu. Przy prowadzeniu robót w okolicach drzew i krzewów należy zabezpieczyć

korzenie przed przesuszeniem poprzez zabezpieczenie ich workami jutowymi nasączanymi

wodą, tak ażeby zachowywały stałą wilgotność.

5.Uwagi i zalecenia

- Materiały zastosowane do montażu winny posiadać wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne itp.

- Całość instalacji wykonać zgodnie  z załączonymi rysunkami oraz WTWiO

cz. II – instalacje sanitarne, zgodnie z przepisami BHP, normami branżowymi

i państwowymi

- Stosować się do wytycznych montażowych producenta rur i urządzeń.

- Stosować się bezwzględnie do ustaleń zawartych w uzgodnieniach z innymi branżami.

- Roboty winny być wykonywane przez uprawnione osoby.

- Teren robót zabezpieczyć przed osobami postronnymi, zwłaszcza dziećmi

- Zachować szczególną ostrożność przy szalowaniu i rozszalowywaniu wykopów

- Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż przyjęte w projekcie pod warunkiem spełnienia założeń projektowych i posiadających jakość nie gorszą niż przyjętą w projekcie i warunkach określonych przez Inwestora.

- Wartość kosztorysowa robót może ulec korekcie po dokonaniu oceny mas ziemnych.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień

zawartych w decyzjach odnośnie realizacji robót, ochrony środowiska i ochrony archeologicznej.

opracował:

Lucjan Rajkowski